Министерство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям

Кокшетауский технический институт

Методические указания и контрольные задания для выполнения контрольной работы  по дисциплине «Пожарная безопасность объектов хозяйствования»

V курс заочного обучения

Разработал:

Профессор

кафедры пожарной профилактики

подполковник п/п службы Тимеев Е.А.

Кокшетау - 2011 г.

Общие указания

Контрольная работа №1 состоит из теоретических вопросов и решения задачи по определению категории производств помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.

Вариант задания слушатели определяют по последней цифре номера зачетной книжки и по сумме последней и предпоследней цифры (табл. №1, 2, 3, 4). Варианты теоретических вопросов определяются по таблице №1, исходные данные для расчета категории производства помещения определяют по таблицам №№ 2-4.

Перед выполнением контрольной работы слушателю рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями, подобрать рекомендуемую литературу, изучить программный материал.

Контрольная работа выполняется в ученической тетради или на одной стороне листа бумаги формата А4 (297х210 мм). С левой и правой стороны листа оставляются поля размером 25 мм. Контрольная работа может быть выполнена на компьютере (шрифт 12-14). Листы должны быть сброшюрованы и иметь плотную обложку с указанием: названия контрольной работы, Ф.И.О. слушателя, номера зачетной книжки. В конце работы указывается список использованной литературы.

Контрольная работа представляется на рецензирование в сроки, определенные графиком выполнения контрольных и курсовых работ.

Получив рецензию на контрольную работу, слушатель должен внимательно ознакомиться с  замечаниями рецензента, восполнить пробелы в своих знаниях, внести необходимые исправления и дополнения.

Контрольная работа оценивается с учетом глубины изложения материала, самостоятельности выполнения, умения увязать теоретические вопросы с практикой деятельности противопожарной службы.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не полностью освещающая вопросы задания или являющаяся результатом списывания текста с учебника, а также в случаях использования при ответах на теоретические вопросы отмененных в установленном порядке нормативных актов, к зачету не принимается. Такая контрольная работа должна быть выполнена повторно с учетом замечаний рецензента.

Задание для выполнения контрольной работы

Таблица №1

|  | Последняя цифра номера зачетной книжки |
| --- | --- |
| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1,14, 41 | 2,17, 26 | 3,23, 36 | 6,19, 29 | 3,22, 33 | 5,15, 26 | 5,21, 32 | 11,28, 31 | 2,26, 32 | 13,24, 35 |
| 2 | 2,13, 39 | 1,25, 38 | 12,17, 37 | 7,25, 36 | 9,21, 36 | 4,24, 36 | 9,16, 26 | 2,25, 32 | 13,26, 31 | 8,19, 34 |
| 3 | 3,21, 35 | 11,27, 39 | 1,13, 28 | 3,16, 31 | 4,13, 24 | 2,24, 38 | 8,14, 37 | 7,23, 37 | 6,27, 33 | 17,29, 31 |
| 4 | 11,34, 40 | 3,13, 26 | 10,24, 39 | 1,23, 35 | 5,28, 35 | 3,14, 35 | 12,26, 34 | 8,21, 34 | 12,24, 32 | 6,26, 33 |
| 5 | 6,15, 28 | 18,22, 34 | 2,18, 27 | 5,22, 34 | 7,12, 37 | 1,16, 25 | 4,26, 39 | 9,25, 33 | 5,24, 37 | 13,27, 40 |
| 6 | 9,25, 30 | 5,35, 22 | 7,19, 34 | 9,18, 34 | 4,26, 39 | 11,24, 33 | 3,19, 40 | 4,21, 40 | 10,22, 35 | 11,28, 37 |
| 7 | 8,16, 34 | 9,20, 38 | 3,21, 36 | 2,13, 23 | 8,17, 40 | 7,29, 35 | 1,20, 33 | 6,20, 34 | 4,15, 36 | 10,29, 40 |
| 8 | 5,19, 27 | 12,21, 39 | 8,19, 31 | 4,24, 33 | 2,18, 24 | 6,18, 26 | 12,24, 35 | 1,26, 31 | 8,24, 40 | 7,24, 33 |
| 9 | 12,24, 31 | 7,25, 40 | 9,16, 40 | 8,18, 26 | 11,25, 31 | 10,24, 37 | 6,17, 26 | 5,29, 31 | 1,16, 28 | 12,26, 39 |
| 0 | 7,14, 32 | 10,25, 32 | 11,25, 38 | 6,22, 31 | 10,22, 36 | 12,21, 33 | 11,25, 38 | 10,21, 34 | 17,27, 33 | 4,14, 34 |

Теоретические вопросы:

- Общая характеристика нефти. Оценка пожарной опасности ее производства.

- Сведения о добыче нефти. Технологическое оборудование и принцип его работы.

- Пожарная безопасность нефтепромыслов

- Пожарная безопасность подготовки нефти для переработки.

- Пожарная безопасность первичной перегонки нефти.

- Пожарная безопасность крекинга нефти.

- Пожарная безопасность ректификационных колон.

- Пожарная безопасность трубчатых печей.

- Пожарная безопасность сливо-наливных устройств нефтепродуктов.

- Пожарная безопасность при хранении нефти и нефтепродуктов.

- Пожарная безопасность производства газообразного ацетилена.

- Пожарная безопасность производства растворенного ацетилена.

- Пожарная безопасность газгольдеров.

- Пожарная безопасность при хранении газа в баллонах.

- Пожарная безопасность хранения сжиженных газов.

- Пожарная безопасность деревообрабатывающих цехов.

- Пожарная безопасность складов древесины.

- Пожарная безопасность сушилок древесины.

- Пожарная безопасность складов угля.

- Пожарная безопасность складов ядохимикатов и миниральных удобрений.

- Пожарная безопасность мукомольных предприятий.

- Пожарная безопасность ткацких производств.

- Пожарная безопасность хлопкопрядильных фабрик.

- Пожарная безопасность складов волокнистых материалов.

- Пожарная безопасность транспортных предприятий.

- Пожарная безопасность стационарных АЗС.

- Пожарная безопасность гаражей.

- Пожарная безопасность СТО.

- Противопожарные мероприятия при эксплуатации подземных гаражей.

- Пожарная безопасность в период уборки урожая зерновых культур.

- Пожарная безопасность при эксплуатации сельскохозяйственных машин.

- Пожарная безопасность сушки зерна.

- Пожарная безопасность хранения зерна.

- Пожарная безопасность животноводческих комплексов.

- Пожарная безопасность птицеводческих фабрик.

- Пожарная безопасность приготовления и хранения грубых кормов.

- Пожарная безопасность теплогенерирующих установок, используемых в сельском хозяйстве.

- Пожарная безопасность получения витаминной травяной муки.

- Пожарная безопасность в чугунолитейных цехах.

- Пожарная безопасность в цехах механической обработки магния и его сплавов.

I. Расчет категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности

Исходные данные для определения категории помещения:

Наименование помещения:

1.Характеристика производственного помещения:

длина-  м.,

ширина-   м.,

высота-   м.,

коэффициент свободного объема помещения Ксв = ---,%

кратность воздухообмена аварийной вентиляции АВ = --- ,ч-1,

температура воздуха tВ = ---  (С.

2. Характеристика вещества, обращающегося в производстве:

наименование-

молекулярная масса- М =

максимальное давление взрыва Рмах=   кПа.

3. Характеристика технологического блока:

объем аппарата Vап =      м3,

избыточное давление в аппарате Рр =        кгс(см-2,

температура газа (жидкости) в аппарате tр =       (С,

подача компрессора (насоса)q =     м3.с-1,

плотность жидкости pж =       кг . м-3

Подводящий трубопровод:

длина lп =    м,

диаметр dп =   м,

Отводящий трубопровод:

длина lо =    м,

диаметр dо =   м,

Продолжительность отключения задвижек (з =     с.

Таблица №2

| Последняя цифра номера зачетной книжки | Длина помещения м | Ширина помещения м | Высота помещения м | Коэф -нт свобод-го объема помещения Ксв,% | Кратность воздухо- обмена Ав, ч-1 | Темпера-тура воздуха, tв, С | Объем аппарата м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 6 | 3 | 90 | 8 | +15 | 6 |
| 1 | 30 | 8 | 3 | 92 | 10 | +20 | 7 |
| 2 | 40 | 10 | 4 | 88 | 12 | +18 | 8 |
| 3 | 50 | 5 | 2,5 | 85 | 8 | +16 | 5 |
| 4 | 25 | 4 | 4 | 86 | 9 | +17 | 10 |
| 5 | 35 | 6 | 3,5 | 80 | 10 | +18 | 12 |
| 6 | 45 | 7 | 3 | 78 | 12 | +19 | 14 |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 75 | 8 | +20 | 10 |
| 8 | 32 | 10 | 2,8 | 72 | 10 | +21 | 8 |
| 9 | 42 | 4 | 3,2 | 68 | 12 | +10 | 6 |

Таблица №3

| Последняя цифра суммы последней и предпо-следней цифр | Наименован. вещества, химическая формула | Избыточ-ное давление в аппарате с газом Р,кгссм-2 | Темпе- ратура в-ва в аппарате (С. | Подача компрес-сора (насоса) м3/c | Длина подводя- щего труб-да, Lп,м | Степень заполнения аппарата | Диаметр подводя- щего труб-да, dп,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Бутан С4Н10 | 1,5 | 16 | 2(10-3 | 14 | - | 50 |
| 1 | Ацетон С3Н6 О | - | 21 | 3(10-3 | 23 | 0,9 | 50 |
| 2 | Пропан С3Н8 | 2,0 | 19 | 4(10-3 | 25 | - | 25 |
| 3 | Бензол С6Н6 | - | 17 | 2,2(10-3 | 16 | 0,85 | 25 |
| 4 | Этан С2Н6 | 2,88 | 18 | 3,3(10-3 | 17 | - | 50 |
| 5 | Изобутило-вый спирт С4Н10О | - | 19 | 1,4(10-3 | 28 | 0,7 | 50 |
| 6 | Метан СН4 | 3,24 | 20 | 1,6(10-3 | 10 | - | 90 |
| 7 | Пиридин С5Н5N | - | 21 | 2,4(10-3 | 12 | 0,8 | 90 |
| 8 | Хлорэтен C2Н3СI | 3,36 | 22 | 2,6(10-3 | 14 | - | 90 |
| 9 | Этилацетат С4Н8О2 | - | 22 | 3,1(10-3 | 16 | 0,9 | 50 |

Таблица №4

| Предпоследняя цифра суммы последней и предпоследней цифры зачетной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина отводящего трубопровода, м. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4,5 | 5,6 | 3,4 | 3,8 | 2,4 |
| Диаметр отводящего трубопровода, мм. | 50 | 25 | 90 | 25 | 50 | 90 | 25 | 50 | 90 | 90 |
| Время отключения задвижек,с | 300 | 120 | 300 | 120 | 300 | 300 | 120 | 120 | 120 | 300 |

Примечание: Расстояние от источника выделения паров до пола помещения h = 0.

II. Методика определения категории производств по взрывопожарной и пожарной опасности помещений с газами.

Плотность газа , [кг . м-3 ] при технологических режимах ведения процесса:

,

Масса газа ma,кг,   которая содержится в технологическом аппарате и трубопроводах:

ma = [Va + 7,85(10-7(lпd2п + lоd2о)]

Плотность газа при нормальных условиях:

* = 4,46(10-2(М

Масса газа, которая может поступить за счет работы компрессора, до отключения задвижек:

mк = q(* (з

Масса газа, которая может поступить в помещение при разгерметизации технологического блока:

mбл = ma+ mк

Масса газа, которая будет аккумулирована в объеме помещения к моменту взрыва:

mк*=

Свободный объем помещения:

Vсв=,

где l,b,h - соответственно длина, ширина и высота помещения.

Плотность газа:

(г.п= 12,15,

где tв  - температура воздуха.

М - молекулярная масса газа.

Средняя рабочая концентрация газа в помещении (р , %об.:

(р =

Если величина рабочей концентрации будет равна или превысит 50% от нижнего предела распространения пламени, т.е.:

(р ( 0,5(н.п,

то объем зоны взрывоопасных концентраций принимается равным геометрическим размерам помещения. 	Расстояние от узла возможного поступления паров или газов (зоны взрывоопасных концентраций) lЗ.В.К, определяют по формуле:

lЗВК=К1l ( К2ln)0,5,

где К1,2, С0, ( - коэффициенты, принимаемые по таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование | Агрегатное состояние вещества |
| --- | --- |
| коэффициента | газ | жидкость |
| Коэффициент К1 | 1,1314 | 1,1958 |
| Коэффициент К2 | 1 | (Р/3600 |
| Коэффициент К3 | 0,0253/0,02828 | 0,04714/0,3636 |
| Предэкспоненциальный множитель С0 |  |  |
| Допустимое отклонение ( концентрации при уровне значимости 0,05 | 1,38/1,37 | 1,25/1,27 |

Примечание: 1.В числителе приведены данные для неподвижной воздушной среды в помещении, а в знаменателе - для подвижной воздушной среды, т.е. при учете работы систем аварийной вентиляции.

2. Концентрацию насыщенных паров вычисляют по формуле: (s=100Рs/Ро

Подвижность воздуха u, м.с-1, определяется:

u = ,

где Ав - кратность воздухообмена аварийной вентиляции, ч-1;

l - длина помещения, м.

Масса газа, участвующая в образовании реальных зон взрывоопасных концентраций:

m = m*z   ,

где z- коэффициент участия горючего во взрыве.

Коэффициент кислорода в реакции горения:

( = nс + -    ,

где nn,x.o,с - число атомов С,N,O и галоидов в молекуле горючего.

Стехиометрическая концентрация горючего вещества определяется:

(ст=

Избыточное давление взрыва определится по формуле:

(Р = (Рmах - Р0)    ,

где кн - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать кн = 3.

Заключение: категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности определяется по величине (Р в соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».

III. Методика определения категории производств по взрывопожарной и пожарной опасности помещений с горючими жидкостями.

Масса жидкости, которая может поступить в помещение из аппарата и трубопровода при аварии, кг:

ma= [(Vап + 7,85. 10-7(lndn2 + lnd02)]((æ

Масса жидкости, которая может дополнительно поступить в помещение за счет работы насоса:

mк  = q((з((ж

Общая масса жидкости, которая может поступить в помещение:

mоб = ma + mк

Максимальная площадь разлива:

S = f    ,

где f - коэффициент, принимаемый с учетом требований технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

В случае, если в помещение поступает большое количество жидкости, то максимальная площадь разлива, а соответственно и испарения Fи принимается равной площади помещения:

Fи = S.

Расчетная температура жидкости: tж = 0,5(tв + tр)

Давление насыщенных паров: Рs = 0,133(10

Подвижность воздуха определяется:

u =

Интенсивность испарения:

Wи = 10-6(   ,

где (- коэффициент, учитывающий влияние скорости и температуры воздушного потока

Время полного испарения разлившейся жидкости:

(п= mоб / Wи Fи

Расчетное время испарения не должно превышать 3600 сек.

Масса паров, которая будет аккумулирована в объеме помещения:

m*=

Плотность паров жидкости:

(г.п= 12,15,

Свободный объем помещения:

VСВ = КСВ(l(b(h

Рабочая концентрация паров в помещении:

(р =

В случае, если (р ( 0,5(н.п.р.п , то объем зоны взрывоопасных концентраций принимается равным геометрическим размерам помещения. При (р < 0,5(н.п.р.п , размеры взрывоопасных зон определяются расчетом.

Радиус зоны взрывоопасных концентраций:

R*= lЗВК=К1l ( К2ln)0,5,

где К1,2,3, Со,( - коэффициенты, определяемые по табл.4 данных методических указаний.

Высота зоны взрывоопасных концентраций:

К3h ( К2ln)0,5,

Аккумулированная масса паров жидкости, участвующая в образовании реальных зон взрывоопасных концентраций:

m = m*z

где z - коэффициент участия горючего во взрыве.

Стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения:

( = nс + -    ,

Стехиометрическая концентрация горючего вещества:

(ст=

Избыточное давление взрыва определится по формуле:

(Р = (Рmах - Р0)    ,

Заключение: категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности определяется по величине (Р и t всп в соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».

Литература:

#### Основная литература

1. И.Д. Рассадкин Пожарная профилактика. Часть 2 Пожарная профилактика в промышленности М.: 1972. - 374 с.

2. Алексеев М.В. Основы пожарной профилактики в технологических процессах производств.- М.: Высшая школа,  1972. - 333 с.

3. Клубань В.С., Петров А.П., Рябиков В.С. Пожарная безопасность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса. - М.: Стройиздат, 1987. - 465 с.

4. Шишкин Г.В. Справочник по проектированию нефтебаз. - Л.: Недра, 1978. - 215 с.

5. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»

6. ГОСТ 12.1.004 - 91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

7. Ентус Н.Р., Шарихин В.В. Трубчатые печи в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М.: Химия, 1987. - 303 с.

8. Монахов В.Т. Методы исследования пожарной опасности веществ.-М.: Химия, 1979. - 422 с.

9. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: Справочник/ А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов, А.Я. Корольченко и др.; под общ. ред. А.Н. Баратова. - М.: Химия, 1987. - 269 с.

10. Муравьев В.М., Середа Н.Г. Основы нефтяного и газового дела. - М.: 1987. -  277 с.

11. Волков  О.М., Проскуряков Г.А., Пожарная безопасность на предприятиях транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов. - М.: Недра, 1981. - 255 с.

12. Клепоносов Н.Н., Сорокин А.И. Пожарная защита объектов нефтяной и газовой промышленности. - М.: Недра, 1983. - 192 с.

13. МСН 2.02-02-2004. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы.

14. ГОСТ12.1.017 - 80. ССБТ. Пожаровзрывоопасность нефтепродуктов и химических органических  продуктов. Номенклатура показателей

15. Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение. - М.: Химия,1991.- 432с.

16. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность процессов сушки.- М.: Стройиздат, 1987.- 158с.

#### Дополнительная литература

- Алексеев М.В., Волков О.М., Исправникова А.Г., Клубань В.С., Савушкина А.Н. Пожарная профилактика технологических процессов производств. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1976

- Чеботаев К.П. Методика определения категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (для специалистов проектных организаций). – Л.: Знание, 1990

- Новацкий А.А. Основы производственной автоматики. – М.: Стройиздат, 1977

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

- СНиП 3.02.09-2010 Производственные здания.

- СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

- Правила пожарной безопасности РК.

- ППБО-103-79 (ВНЭ 5-79) Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности

- ППБС РК 02-95 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения Республики Казахстан

- ППБС РК 10-98 Правила пожарной безопасности в нефтегазодобывающей промышленности

- ППБС РК 09-97 Правила пожарной безопасности для предприятий по хранению, переработке зерна, хлебопекарной и макаронной промышленности Республики Казахстан